## Potencias
Alimentação (V) ==>> | 220 | Corrente nominal (A)
Aquecedor | 220V / 5000W | 22.73
Bombas 1/2cv | 0 | 0
Bombas 1cv | 2 | 6.6864
Bombas 1,5cv | 1 | 5.0148
Bombas 2cv | 0 | 0
Bombas 3cv | 0 | 0
Corrente total (aquecedor e bombas) ==>> |  | 34.4311
Corrente das bombas ==>> |  | 11.7011
SOLUÇÃO DE DISJUNTOR ÚNICO
Disjuntor único sujerido (5% a 10% de margem) ==>> |  | 36.1527 | ==>>usar o valor comercial mais próximo
Seção do fio (mm2) ==>> |  | 6
SOLUÇÃO DE DISJUNTORES DE AQUECEDOR E MOTOBOMBAS SEPARADAS
Disjuntor aquecedor ==>> |  | 23.8665 | ==>>usar o valor comercial mais próximo
Seção do fio (mm2) ==>> |  | 6
Disjuntor bombas ==>> |  | 12.2862 | ==>>usar o valor comercial mais próximo
Seção do fio (mm2) ==>> |  | 2.5

## listas
lista 1 a 5 | Alimentação | Modelos Aquecedores |  | Modelos Filtrados | bitola | corrente 1 circuito | margem | seção a usar | corrente 2 circuitos
0 | 127 | 127 | 220 | 220V / 5000W | 0.75 | 11 | 9 | 2.5 | 8.8
1 | 220 | 127V / 2700W | 220V / 5000W | 220V / 8000W | 1 | 14 | 12 | 2.5 | 11.2
2 |  | 127V / 5000W | 220V / 8000W |  | 1.5 | 17 | 15 | 2.5 | 13.6
3 |  |  |  |  | 2.5 | 24 | 17 | 4 | 19.2
4 |  |  |  |  | 4 | 32 | 27 | 6 | 25.6
5 |  |  |  |  | 6 | 41 | 35 | 10 | 32.8
[5 empty] | 10 | 57 | 52 | 10 | 45.6
[5 empty] | 16 | 76 | 71 | 16 | 60.8
[5 empty] | 25 | 101 | 96 | 25 | 80.8
[5 empty] | 35 | 125 | 120 | 35 | 100
[5 empty] | 50 | 151 | 146 | 50 | 120.8
[5 empty] | 70 | 192 | 187 | 70 | 153.6
[5 empty] | 95 | 232 | 227 | 95 | 185.6